## протокол
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель______________
__________________________
__________________________
__________________________
"_____" ____________ ______г.
ПРОТОКОЛ №____ от _______
испытаний электрической энергии на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 в электрических сетях __________________________________________
Настоящий протокол испытаний относится только к электрической энергии в пункте контроля, указанном в пункте 3 протокола, за период испытаний, определенный в пункте 4 протокола.
Полная или частичная перепечатка настоящего протокола испытаний без разрешения _____________________________________________ не допускается.
1. Заказчик испытаний
Наименование:
Юридический адрес:
2. Цель испытаний
Проверка соответствия показателей качества электрической энергии требованиям, установленным ГОСТ 32144-2013 пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.1, 4.3.2
3. Идентификационные данные пункта контроля
Место (обозначение) в схеме:
Адрес:
Центр питания:
4. Сроки проведения испытаний
|  | с | 22.11.2019 0:00:00
|  | по | 23.11.2019 0:00:00
5. Методика испытаний
Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 33073, ГОСТ 32144, ГОСТ 30804.4.30, ГОСТ 30804.4.7
6. Перечень средств измерений (СИ).
Наименование СИ |  | Тип СИ |  | Зав. номер |  | Номер свидетельства о поверке и дата очередной поверки
Счетчик ЭЭ и измеритель качества ЭЭ класса S по ГОСТ 30804.4.30 |  | СТЭМ-300.153SU |  | 19100050
7. Условия проведения испытаний (за весь период измерений)
| Наименование |  |  | Результат измерений |  | Рабочие условия эксплуатации СИ
|  |  |  | наимень-шее | наиболь-шее | наимень-шее | наиболь-шее
| Температура, ˚С |  |  |  |  | -40 | 70
| Атмосферное давление, кПа |  |  |  |  | 537 | 800
| Относительная влажность, % |  |  |  |  | 0 | 98
| Напряжение питания, В |  |  |  |  | ~ 86 | ~ 265
| Частота напряжения питающей сети, Гц |  |  |  |  | 42.5 | 57.5
8. Результаты измерений за время испытаний приведены в приложении.
9. Заключение
Из результатов испытаний ЭЭ на соответствие требованиям ГОСТ 32144 в пункте контроля, указанном в пункте 3 протокола, за период времени, установленный в пункте 4 протокола, следует, что значения показателей качества электрической энергии:
☑ | по отрицательному и положительному отклонениям напряжения
☑ | по отклонению частоты
☑ | по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности
☑ | по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности
☑ | по кратковременной дозе фликера
☑ | по коэффициенту гармонических составляющих напряжения
☑ | по суммарному коэффициенту гармонических составляющих напряжения
R | - соответствует
S | - не соответствует
Инженер-испытатель |  |  |  |  | _________________/_________
[5 empty] | ФИО |  | подпись
Техник-испытатель |  |  |  |  | _________________/_________
[5 empty] | ФИО |  | подпись

## приложение1
Приложение № | [8 empty] | 1
к Протоколу измерений №
Период проведения измерений: | [12 empty] | 22.11.2019 0:00:00 | [5 empty] | – | 23.11.2019 0:00:00
Таблица 1 - Результаты измерений отклонений напряжения
Измеряемая характеристика | [7 empty] | Результат измерений | [5 empty] | Нормативное значение | [6 empty] | T2 , %
Напряжение фазное А
δU(-) , % | [7 empty] | 0,000000 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 0,000000
δU(+) , % | [7 empty] | 4,100000 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 0,000000
Напряжение фазное В
δU(-) , % | [7 empty] | 0,100000 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 0,000000
δU(+) , % | [7 empty] | 3,800000 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 0,000000
Напряжение фазное С
δU(-) , % | [7 empty] | 0,000000 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 0,000000
δU(+) , % | [7 empty] | 4,200000 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 0,000000
Неопределенность измерений
Обозначение | [7 empty] | Оценка | [8 empty] | Допускаемое значение
UpδU , %
Таблица 2 - Результаты измерений отклонений частоты
Измеряемая характеристика | [7 empty] | Результат измерений | [5 empty] | Нормативное значение | [6 empty] | T1 , % |  | T2 , %
Δfв, (95%) , Гц | [7 empty] | 0,008000 | [5 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0,000000
Δfн, (95%) , Гц | [7 empty] | -0,043000 | [5 empty] | -0.2
Δfнб, (100%) , Гц | [7 empty] | 0,029000 | [5 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0,000000
Δfнм, (100%) , Гц | [7 empty] | -0,070000 | [5 empty] | -0.4
Неопределенность измерений
Обозначение | [7 empty] | Оценка | [8 empty] | Допускаемое значение
UpΔf , Гц
Таблица 3 - Результаты измерений коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности
Измеряемая характеристика | [7 empty] | Результат измерений | [5 empty] | Нормативное значение | [6 empty] | T1 , % |  | T2 , %
К2U, (95%) , % | [7 empty] | 0,100000 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 0,000000
К2U, (100%) , % | [7 empty] | 0,100000 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 0,000000
Неопределенность измерений
Обозначение | [7 empty] | Оценка | [8 empty] | Допускаемое значение
UpK2U , %
Таблица 4 - Результаты измерений коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности
Измеряемая характеристика | [7 empty] | Результат измерений | [5 empty] | Нормативное значение | [6 empty] | T1 , % |  | T2 , %
К0U, (95%) , % | [7 empty] | 0,900000 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 0,000000
К0U, (100%) , % | [7 empty] | 1,100000 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 0,000000
Неопределенность измерений
Обозначение | [7 empty] | Оценка | [8 empty] | Допускаемое значение
UpK0U , %
Таблица 5 - Результаты кратковременной дозы фликера
Обозначение ПКЭ | [7 empty] | Напряжение A (AB) | [5 empty] | Напряжение B (BC) | [6 empty] | Напряжение C (CA)
Pst, , о.е. | [7 empty] | 0,876000 | [5 empty] | 0,898000 | [6 empty] | 1,159000
Неопределенность измерений
Обозначение | [7 empty] | Оценка | [8 empty] | Допускаемое значение
UpPst , %
Таблица 6 - Результаты измерений числа провалов по остаточному напряжению и длительности
Значение провалов u, % опорного напряжения | [7 empty] | Длительность провала , Δtп, с
[8 empty] | 0,01 < Δtп ≤ 0,2 |  | 0,2 < Δtп ≤ 0,5 |  |  |  |  | 0,5 < Δtп ≤ 1 |  | 1 < Δtп ≤ 5 |  |  |  | 5 <Δtп ≤ 20 |  | 20 < Δtп ≤ 60
90 > u ≥ 85 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
85 > u ≥ 70 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
70 > u ≥ 40 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
40 > u ≥ 10 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
10 > u ≥ 0 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Таблица 7 - Результаты измерений числа перенапряжений по проценту превышения и длительности
Значение перенапряжения u, % опорного напряжения | [7 empty] | Длительность перенапряжения ,Δtп, с
[8 empty] | 0,01 < Δtпер ≤ 0,2 |  | 0,2 < Δtпер ≤ 0,5 |  |  |  |  | 0,5 < Δtпер ≤ 1 |  | 1 < Δtпер ≤ 5 |  |  |  | 5 <Δtпер ≤ 20 |  | 20 < Δtпер ≤ 60
110 < u ≤ 120 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
120 < u ≤ 140 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
140 < u ≤ 160 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
160 < u ≤ 180 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Таблица 8 – Результаты измерений числа прерываний напряжений по остаточному напряжению и длительности
Остаточное напряжение u, % опорного напряжения | [7 empty] | Длительность прерывания напряжения, Δtпр, с | [13 empty] | Наибольшая продолжительность, с
[8 empty] | Δtпр ≤ 0,5 | 0,5 < Δtпр ≤ 1 | 1 < Δtпр ≤ 5 |  |  |  |  | 5 < Δtпр ≤ 20 | 20 < Δtпр ≤ 60 | 60 < Δtпр ≤ 180 | 180 < Δtпр
5 > u ≥ 0 (прерывание) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Таблица 9 – Результаты измерений отклонений частоты
Величина отклонения частоты, Гц | [7 empty] | Длительность отклонения частоты, мин | [6 empty] | Суммарная длительность, мин | [5 empty] | T2, %
[8 empty] | ≤ 10 |  | > 10
0.2 ≤ ¦Δf¦ < 0.4 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
¦Δf¦ ≥ 0.4 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Таблица 10 – Результаты измерений числа отклонений напряжения по величине отклонения и длительности
Отклонение напряжения u, % опорного напряжения | [7 empty] | Длительность отклонения напряжения, Δt
[8 empty] | 1 мин < Δt ≤ 10 мин | [6 empty] | 10 мин < Δt ≤ 2 ч | [5 empty] | 2 ч < Δt ≤ 24 ч
¦u¦ ≥ 10 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Таблица 10 – Результаты измерений суммарных коэффициентов гармонических составляющих фазных (междуфазных) напряжений
Измеряемая характеристика |  | Фаза А (АВ) | [7 empty] | Фаза B (ВС) | [6 empty] | Фаза С (СА) | [5 empty] | Нормативное значение
|  | Результат измерений | [5 empty] | T1 ,% | T2 ,% | Результат измерений |  |  |  |  | T1 ,% | T2 ,% | Результат измерений |  |  |  | T1 ,% | T2 ,%
КU(95%), % |  | 1,8 | [5 empty] | 0 |  | 1,7 |  |  |  |  | 0 |  | 1,8 |  |  |  | 0 |  | 8,00
КU(100%), % |  | 1,9 | [6 empty] | 0 | 1,8 | [5 empty] | 0 | 1,9 |  |  |  |  | 0 | 12,00
Неопределённость измерений
Обозначение | [8 empty] | Оценка | [7 empty] | Допускаемое значение
UpKU , %
Таблица 11 – Результаты измерений коэффициентов гармонических составляющих фазных (междуфазных) напряжений порядка n
n | Результат измерений, % | [21 empty] | Нормативное значение
| Фаза А (АВ) | [8 empty] | Фаза B (ВС) | [6 empty] | Фаза C (CA)
| KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | [5 empty] | T1 ,% | T2 ,% | KU(n) (95%) |  |  |  | KU(n) (100%) | T1 ,% | T2 ,% | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | KU(n) (95%) |  | T1 ,% | T2 ,% | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | KU(n) (100%)
2 | 0,5 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3
3 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 7.5
4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.5
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 9
6 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.75
7 | 0,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 7.5
8 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.75
9 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.25
10 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.75
11 | 0,5 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 5.25
12 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
13 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 4.5
14 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
15 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.45
16 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
17 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
19 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.25
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.25
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.25
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.25
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.25
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.25
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.25
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3
Неопределённость измерений
Обозначение | [8 empty] | Оценка | [7 empty] | Допускаемое значение
UpKU(n) , %

## Провалы
№ | Время начала | Время окончания | Длительность, с | Глубина провала, В | Напряжение любой фазы в момент возникновения провала, В
1 | 22.11.2019 0:01:27 | 22.11.2019 0:01:28 | 0,007 | 0,389 | 0,389
2 | 22.11.2019 0:18:47 | 22.11.2019 0:18:48 | 0,007 | 3,275 | 3,275
3 | 22.11.2019 0:34:15 | 22.11.2019 0:34:16 | 0,007 | 0,349 | 0,349
4 | 22.11.2019 0:56:53 | 22.11.2019 0:56:54 | 0,007 | 2,519 | 2,519
5 | 22.11.2019 1:01:11 | 22.11.2019 1:01:12 | 0,007 | 196,238 | 196,238
6 | 22.11.2019 1:32:27 | 22.11.2019 1:32:28 | 0,007 | 5,267 | 5,267
7 | 22.11.2019 1:48:44 | 22.11.2019 1:48:45 | 0,007 | 134,533 | 134,533
8 | 22.11.2019 1:57:43 | 22.11.2019 1:57:44 | 0,007 | 7,309 | 7,309
9 | 22.11.2019 2:02:18 | 22.11.2019 2:02:19 | 0,007 | 196,238 | 196,238
10 | 22.11.2019 2:19:59 | 22.11.2019 2:20:00 | 0,007 | 134,543 | 134,543
11 | 22.11.2019 2:22:37 | 22.11.2019 2:22:38 | 0,007 | 0,436 | 0,436
12 | 22.11.2019 2:53:12 | 22.11.2019 2:53:13 | 0,007 | 0,083 | 0,083
13 | 22.11.2019 3:16:27 | 22.11.2019 3:16:28 | 0,007 | 196,238 | 196,238
14 | 22.11.2019 3:48:16 | 22.11.2019 3:48:17 | 0,007 | 137,849 | 137,849
15 | 22.11.2019 3:58:15 | 22.11.2019 3:58:16 | 0,007 | 137,463 | 137,463
16 | 22.11.2019 3:59:52 | 22.11.2019 3:59:53 | 0,007 | 5,847 | 5,847
17 | 22.11.2019 4:05:44 | 22.11.2019 4:05:45 | 0,007 | 6,003 | 6,003
18 | 22.11.2019 4:08:17 | 22.11.2019 4:08:18 | 0,007 | 0,179 | 0,179
19 | 22.11.2019 4:38:57 | 22.11.2019 4:38:58 | 0,007 | 137,642 | 137,642
20 | 22.11.2019 4:46:52 | 22.11.2019 4:46:53 | 0,007 | 0,321 | 0,321
21 | 22.11.2019 4:48:19 | 22.11.2019 4:48:20 | 0,007 | 196,238 | 196,238
22 | 22.11.2019 4:49:59 | 22.11.2019 4:50:00 | 0,007 | 0,407 | 0,407
23 | 22.11.2019 5:15:06 | 22.11.2019 5:15:07 | 0,007 | 127,823 | 127,823
24 | 22.11.2019 5:34:01 | 22.11.2019 5:34:02 | 0,007 | 0,529 | 0,529
25 | 22.11.2019 5:38:07 | 22.11.2019 5:38:08 | 0,007 | 0,068 | 0,068
26 | 22.11.2019 5:40:22 | 22.11.2019 5:40:23 | 0,007 | 7,616 | 7,616
27 | 22.11.2019 6:02:26 | 22.11.2019 6:02:27 | 0,007 | 0,127 | 0,127
28 | 22.11.2019 6:09:59 | 22.11.2019 6:10:00 | 0,007 | 133,999 | 133,999
29 | 22.11.2019 6:13:52 | 22.11.2019 6:13:53 | 0,007 | 0,299 | 0,299
30 | 22.11.2019 6:31:04 | 22.11.2019 6:31:05 | 0,007 | 132,976 | 132,976
31 | 22.11.2019 6:44:33 | 22.11.2019 6:44:34 | 0,007 | 0,173 | 0,173
32 | 22.11.2019 6:47:38 | 22.11.2019 6:47:39 | 0,007 | 5,233 | 5,233
33 | 22.11.2019 7:19:20 | 22.11.2019 7:19:21 | 0,007 | 132,699 | 132,699
34 | 22.11.2019 7:31:13 | 22.11.2019 7:31:14 | 0,007 | 5,058 | 5,058
35 | 22.11.2019 7:58:21 | 22.11.2019 7:58:22 | 0,007 | 3,328 | 3,328
36 | 22.11.2019 7:59:59 | 22.11.2019 8:00:00 | 0,007 | 0,152 | 0,152
37 | 22.11.2019 8:30:00 | 22.11.2019 8:30:01 | 0,007 | 124,551 | 124,551
38 | 22.11.2019 9:49:07 | 22.11.2019 9:49:08 | 0,007 | 0,392 | 0,392
39 | 22.11.2019 10:19:59 | 22.11.2019 10:20:00 | 0,007 | 0,407 | 0,407
40 | 22.11.2019 10:22:19 | 22.11.2019 10:22:20 | 0,007 | 196,238 | 196,238
41 | 22.11.2019 10:25:18 | 22.11.2019 10:25:19 | 0,007 | 196,238 | 196,238
42 | 22.11.2019 10:26:45 | 22.11.2019 10:26:46 | 0,007 | 0,332 | 0,332
43 | 22.11.2019 10:28:45 | 22.11.2019 10:28:46 | 0,007 | 0,179 | 0,179
44 | 22.11.2019 10:31:24 | 22.11.2019 10:31:25 | 0,007 | 0,342 | 0,342
45 | 22.11.2019 10:42:59 | 22.11.2019 10:43:00 | 0,007 | 0,275 | 0,275
46 | 22.11.2019 11:02:50 | 22.11.2019 11:02:51 | 0,007 | 126,825 | 126,825
47 | 22.11.2019 11:02:55 | 22.11.2019 11:02:56 | 0,007 | 0,531 | 0,531
48 | 22.11.2019 11:27:03 | 22.11.2019 11:27:04 | 0,007 | 0,258 | 0,258
49 | 22.11.2019 11:36:09 | 22.11.2019 11:36:10 | 0,007 | 134,928 | 134,928
50 | 22.11.2019 11:52:45 | 22.11.2019 11:52:46 | 0,007 | 134,477 | 134,477
51 | 22.11.2019 11:59:59 | 22.11.2019 12:00:00 | 0,015 | 0,514 | 0,514
52 | 22.11.2019 12:47:46 | 22.11.2019 12:47:47 | 0,007 | 0,244 | 0,244
53 | 22.11.2019 12:51:39 | 22.11.2019 12:51:40 | 0,007 | 0,447 | 0,447
54 | 22.11.2019 13:09:02 | 22.11.2019 13:09:03 | 0,007 | 6,428 | 6,428
55 | 22.11.2019 13:19:33 | 22.11.2019 13:19:34 | 0,007 | 3,607 | 3,607
56 | 22.11.2019 13:23:09 | 22.11.2019 13:23:10 | 0,007 | 5,454 | 5,454
57 | 22.11.2019 13:37:31 | 22.11.2019 13:37:32 | 0,007 | 129,695 | 129,695
58 | 22.11.2019 13:38:40 | 22.11.2019 13:38:41 | 0,007 | 196,238 | 196,238
59 | 22.11.2019 14:14:23 | 22.11.2019 14:14:24 | 0,007 | 0,452 | 0,452
60 | 22.11.2019 14:32:06 | 22.11.2019 14:32:07 | 0,007 | 126,664 | 126,664
61 | 22.11.2019 14:35:03 | 22.11.2019 14:35:04 | 0,007 | 125,724 | 125,724
62 | 22.11.2019 14:36:34 | 22.11.2019 14:36:35 | 0,007 | 127,12 | 127,12
63 | 22.11.2019 14:42:08 | 22.11.2019 14:42:09 | 0,007 | 7,028 | 7,028
64 | 22.11.2019 14:54:52 | 22.11.2019 14:54:53 | 0,007 | 121,766 | 121,766
65 | 22.11.2019 15:24:46 | 22.11.2019 15:24:47 | 0,007 | 1,618 | 1,618
66 | 22.11.2019 15:27:19 | 22.11.2019 15:27:20 | 0,007 | 125,301 | 125,301
67 | 22.11.2019 15:40:28 | 22.11.2019 15:40:29 | 0,007 | 196,238 | 196,238
68 | 22.11.2019 15:46:47 | 22.11.2019 15:46:48 | 0,007 | 1,883 | 1,883
69 | 22.11.2019 16:28:53 | 22.11.2019 16:28:54 | 0,007 | 4,476 | 4,476
70 | 22.11.2019 16:55:58 | 22.11.2019 16:55:59 | 0,007 | 122,869 | 122,869
71 | 22.11.2019 17:15:08 | 22.11.2019 17:15:09 | 0,007 | 196,238 | 196,238
72 | 22.11.2019 17:32:36 | 22.11.2019 17:32:37 | 0,007 | 0,307 | 0,307
73 | 22.11.2019 17:34:13 | 22.11.2019 17:34:14 | 0,007 | 127,654 | 127,654
74 | 22.11.2019 17:41:08 | 22.11.2019 17:41:09 | 0,007 | 7,369 | 7,369
75 | 22.11.2019 18:01:16 | 22.11.2019 18:01:17 | 0,007 | 5,429 | 5,429
76 | 22.11.2019 18:10:35 | 22.11.2019 18:10:36 | 0,007 | 0,479 | 0,479
77 | 22.11.2019 18:15:57 | 22.11.2019 18:15:58 | 0,007 | 127,796 | 127,796
78 | 22.11.2019 18:19:31 | 22.11.2019 18:19:32 | 0,007 | 6,166 | 6,166
79 | 22.11.2019 18:30:41 | 22.11.2019 18:30:42 | 0,007 | 127,24 | 127,24
80 | 22.11.2019 18:37:00 | 22.11.2019 18:37:01 | 0,007 | 7,38 | 7,38
81 | 22.11.2019 18:40:28 | 22.11.2019 18:40:29 | 0,007 | 128,213 | 128,213
82 | 22.11.2019 18:41:04 | 22.11.2019 18:41:05 | 0,007 | 128,264 | 128,264
83 | 22.11.2019 18:47:49 | 22.11.2019 18:47:50 | 0,007 | 127,843 | 127,843
84 | 22.11.2019 18:58:45 | 22.11.2019 18:58:46 | 0,007 | 124,463 | 124,463
85 | 22.11.2019 18:59:59 | 22.11.2019 19:00:00 | 0,007 | 6,511 | 6,511
86 | 22.11.2019 19:05:29 | 22.11.2019 19:05:30 | 0,007 | 126,653 | 126,653
87 | 22.11.2019 19:22:54 | 22.11.2019 19:22:55 | 0,007 | 122,022 | 122,022
88 | 22.11.2019 20:43:37 | 22.11.2019 20:43:38 | 0,007 | 0,22 | 0,22
89 | 22.11.2019 20:53:29 | 22.11.2019 20:53:30 | 0,007 | 1,341 | 1,341
90 | 22.11.2019 20:54:26 | 22.11.2019 20:54:27 | 0,007 | 128,701 | 128,701
91 | 22.11.2019 21:25:23 | 22.11.2019 21:25:24 | 0,007 | 4,741 | 4,741
92 | 22.11.2019 21:44:25 | 22.11.2019 21:44:26 | 0,007 | 127,572 | 127,572
93 | 22.11.2019 22:19:10 | 22.11.2019 22:19:11 | 0,007 | 6,232 | 6,232
94 | 22.11.2019 22:37:52 | 22.11.2019 22:37:53 | 0,007 | 6,441 | 6,441
95 | 22.11.2019 23:05:31 | 22.11.2019 23:05:32 | 0,007 | 6,24 | 6,24
96 | 22.11.2019 23:42:19 | 22.11.2019 23:42:20 | 0,007 | 127,038 | 127,038
97 | 22.11.2019 23:51:38 | 22.11.2019 23:51:39 | 0,007 | 196,238 | 196,238
98 | 22.11.2019 23:55:06 | 22.11.2019 23:55:07 | 0,007 | 129,302 | 131,466
99 | 22.11.2019 23:59:28 | 22.11.2019 23:59:29 | 0,007 | 196,238 | 196,238

## Перенапряжения
№ | Время начала | Время окончания | Длительность, с | Максимальное значение напряжения, В | Напряжение любой фазы в момент возникновения перенапряжения, В

## dF
Дата | Δf

## Профиль
Дата | Ua, В | Ub, В | Uc, В | Ia, A | Ib, A | Ic, A | Pa, кВт | Pb, кВт | Pc, кВт | Qa, кВар | Qb, кВар | Qc, кВар | Sa, кВА | Sb, кВА | Sc, кВА | K2u, % | K0u, % | δUa+, В | δUb+, В | δUc+, В | Uab, В | Ubc, В | Uca, В | δUa-, В | δUb-, В | δUc-, В
22.11.2019 0:10:00 | 236,299000 | 235,963000 | 238,070000 | 0,836000 | 0,811000 | 0,822000 | 0,162406 | 0,163114 | 0,167542 | 0,112020 | 0,099449 | 0,100539 | 0,197293 | 0,191070 | 0,195393 | 0,100000 | 0,300000 | 6,299000 | 5,963000 | 8,070000 | 409,561000 | 410,230000 | 410,538000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 0:20:00 | 236,246000 | 236,138000 | 237,397000 | 0,834000 | 0,788000 | 0,821000 | 0,162493 | 0,156843 | 0,166703 | 0,111037 | 0,099867 | 0,100388 | 0,196807 | 0,185939 | 0,194596 | 0,000000 | 0,100000 | 6,246000 | 6,138000 | 7,397000 | 409,311000 | 409,883000 | 410,183000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 0:30:00 | 236,158000 | 236,001000 | 237,211000 | 0,834000 | 0,786000 | 0,821000 | 0,162456 | 0,156253 | 0,166663 | 0,110799 | 0,099535 | 0,100110 | 0,196643 | 0,185292 | 0,194419 | 0,100000 | 0,100000 | 6,158000 | 6,001000 | 7,211000 | 409,039000 | 409,488000 | 410,136000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 0:40:00 | 235,924000 | 235,850000 | 237,152000 | 0,832000 | 0,787000 | 0,821000 | 0,162094 | 0,156691 | 0,166577 | 0,110472 | 0,099290 | 0,100180 | 0,196160 | 0,185501 | 0,194381 | 0,100000 | 0,100000 | 5,924000 | 5,850000 | 7,152000 | 408,627000 | 409,420000 | 409,849000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 0:50:00 | 235,471000 | 235,332000 | 236,642000 | 0,832000 | 0,788000 | 0,821000 | 0,161948 | 0,156599 | 0,166599 | 0,109786 | 0,098945 | 0,099325 | 0,195653 | 0,185239 | 0,193961 | 0,100000 | 0,100000 | 5,471000 | 5,332000 | 6,642000 | 407,782000 | 408,545000 | 409,004000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 1:00:00 | 235,884000 | 235,702000 | 237,072000 | 0,833000 | 0,792000 | 0,821000 | 0,162093 | 0,157286 | 0,166613 | 0,110456 | 0,100176 | 0,099967 | 0,196150 | 0,186478 | 0,194303 | 0,100000 | 0,100000 | 5,884000 | 5,702000 | 7,072000 | 408,535000 | 409,224000 | 409,672000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 1:10:00 | 236,483000 | 236,222000 | 237,700000 | 0,834000 | 0,793000 | 0,822000 | 0,162388 | 0,157464 | 0,167085 | 0,111603 | 0,101009 | 0,100893 | 0,197042 | 0,187076 | 0,195184 | 0,100000 | 0,100000 | 6,483000 | 6,222000 | 7,700000 | 409,553000 | 410,272000 | 410,633000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 1:20:00 | 234,689000 | 234,281000 | 235,451000 | 1,464000 | 1,409000 | 1,456000 | 0,288053 | 0,279888 | 0,293814 | 0,186172 | 0,173570 | 0,175138 | 0,342998 | 0,329352 | 0,342056 | 0,100000 | 0,100000 | 4,689000 | 4,281000 | 5,451000 | 406,212000 | 406,686000 | 407,195000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 1:30:00 | 234,207000 | 233,832000 | 235,098000 | 1,571000 | 1,523000 | 1,572000 | 0,309529 | 0,304064 | 0,317344 | 0,198356 | 0,184766 | 0,188697 | 0,367632 | 0,355799 | 0,369207 | 0,100000 | 0,100000 | 4,207000 | 3,832000 | 5,098000 | 405,347000 | 405,967000 | 406,555000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 1:40:00 | 234,370000 | 234,086000 | 235,291000 | 1,570000 | 1,525000 | 1,570000 | 0,309585 | 0,304692 | 0,317050 | 0,198127 | 0,185336 | 0,189082 | 0,367556 | 0,356632 | 0,369151 | 0,100000 | 0,100000 | 4,370000 | 4,086000 | 5,291000 | 405,692000 | 406,368000 | 406,864000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 1:50:00 | 236,849000 | 236,620000 | 237,580000 | 0,851000 | 0,812000 | 0,845000 | 0,166263 | 0,161197 | 0,170850 | 0,113231 | 0,103888 | 0,104664 | 0,201162 | 0,191776 | 0,200361 | 0,100000 | 0,000000 | 6,849000 | 6,620000 | 7,580000 | 409,946000 | 410,592000 | 411,035000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 2:00:00 | 236,990000 | 236,834000 | 238,046000 | 0,833000 | 0,794000 | 0,825000 | 0,162315 | 0,157869 | 0,167341 | 0,111974 | 0,101893 | 0,102540 | 0,197191 | 0,187896 | 0,196258 | 0,100000 | 0,100000 | 6,990000 | 6,834000 | 8,046000 | 410,316000 | 411,080000 | 411,595000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 2:10:00 | 237,359000 | 237,268000 | 238,420000 | 0,833000 | 0,792000 | 0,823000 | 0,162273 | 0,157187 | 0,166904 | 0,112617 | 0,102664 | 0,102625 | 0,197522 | 0,187750 | 0,195931 | 0,100000 | 0,100000 | 7,359000 | 7,268000 | 8,420000 | 411,007000 | 411,869000 | 412,157000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 2:20:00 | 237,816000 | 237,714000 | 238,800000 | 0,835000 | 0,794000 | 0,823000 | 0,162801 | 0,157438 | 0,166980 | 0,113371 | 0,103533 | 0,103092 | 0,198387 | 0,188435 | 0,196241 | 0,100000 | 0,100000 | 7,816000 | 7,714000 | 8,800000 | 411,826000 | 412,515000 | 412,913000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 2:30:00 | 237,488000 | 237,310000 | 238,547000 | 0,835000 | 0,795000 | 0,822000 | 0,162695 | 0,157971 | 0,167046 | 0,113024 | 0,102831 | 0,102450 | 0,198101 | 0,188492 | 0,195961 | 0,100000 | 0,100000 | 7,488000 | 7,310000 | 8,547000 | 411,349000 | 411,859000 | 412,340000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 2:40:00 | 238,095000 | 237,730000 | 238,924000 | 0,838000 | 0,794000 | 0,822000 | 0,163277 | 0,157485 | 0,167079 | 0,114386 | 0,103862 | 0,102715 | 0,199359 | 0,188651 | 0,196128 | 0,000000 | 0,100000 | 8,095000 | 7,730000 | 8,924000 | 412,322000 | 412,515000 | 413,144000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 2:50:00 | 238,991000 | 238,801000 | 239,773000 | 0,838000 | 0,791000 | 0,824000 | 0,163285 | 0,156291 | 0,167186 | 0,115679 | 0,105664 | 0,104746 | 0,200109 | 0,188673 | 0,197289 | 0,000000 | 0,100000 | 8,991000 | 8,801000 | 9,773000 | 413,883000 | 414,253000 | 414,722000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 3:00:00 | 238,067000 | 237,901000 | 239,145000 | 0,835000 | 0,797000 | 0,823000 | 0,162578 | 0,158182 | 0,166998 | 0,114123 | 0,104065 | 0,103511 | 0,198635 | 0,189345 | 0,196476 | 0,000000 | 0,100000 | 8,067000 | 7,901000 | 9,145000 | 412,400000 | 412,859000 | 413,353000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 3:10:00 | 238,454000 | 238,224000 | 239,490000 | 0,833000 | 0,797000 | 0,823000 | 0,161925 | 0,158059 | 0,167045 | 0,114792 | 0,104794 | 0,104129 | 0,198487 | 0,189644 | 0,196842 | 0,100000 | 0,100000 | 8,454000 | 8,224000 | 9,490000 | 413,020000 | 413,459000 | 413,960000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 3:20:00 | 237,918000 | 237,738000 | 238,797000 | 0,831000 | 0,787000 | 0,823000 | 0,161428 | 0,155394 | 0,166875 | 0,113839 | 0,103820 | 0,103538 | 0,197533 | 0,186897 | 0,196391 | 0,100000 | 0,100000 | 7,918000 | 7,738000 | 8,797000 | 411,955000 | 412,585000 | 412,928000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 3:30:00 | 238,808000 | 238,311000 | 239,606000 | 0,836000 | 0,793000 | 0,823000 | 0,162278 | 0,156826 | 0,167317 | 0,115858 | 0,105071 | 0,104138 | 0,199391 | 0,188770 | 0,197079 | 0,100000 | 0,100000 | 8,808000 | 8,311000 | 9,606000 | 413,368000 | 413,643000 | 414,392000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 3:40:00 | 238,749000 | 238,335000 | 239,665000 | 0,836000 | 0,794000 | 0,823000 | 0,162369 | 0,157092 | 0,167308 | 0,115610 | 0,105090 | 0,104157 | 0,199323 | 0,189003 | 0,197080 | 0,100000 | 0,100000 | 8,749000 | 8,335000 | 9,665000 | 413,389000 | 413,773000 | 414,281000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 3:50:00 | 238,784000 | 238,669000 | 239,756000 | 0,834000 | 0,789000 | 0,824000 | 0,161873 | 0,155666 | 0,167079 | 0,115489 | 0,105513 | 0,105054 | 0,198848 | 0,188069 | 0,197362 | 0,100000 | 0,100000 | 8,784000 | 8,669000 | 9,756000 | 413,498000 | 414,259000 | 414,485000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 4:00:00 | 238,497000 | 238,136000 | 239,332000 | 0,947000 | 0,903000 | 0,939000 | 0,184407 | 0,178871 | 0,190245 | 0,129276 | 0,118238 | 0,118389 | 0,225237 | 0,214435 | 0,224079 | 0,100000 | 0,100000 | 8,497000 | 8,136000 | 9,332000 | 412,877000 | 413,285000 | 413,922000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 4:10:00 | 236,221000 | 235,834000 | 237,007000 | 1,569000 | 1,523000 | 1,570000 | 0,309375 | 0,304123 | 0,317325 | 0,203462 | 0,190627 | 0,193663 | 0,370283 | 0,358928 | 0,371753 | 0,100000 | 0,100000 | 6,221000 | 5,834000 | 7,007000 | 408,928000 | 409,302000 | 409,901000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 4:20:00 | 236,052000 | 235,703000 | 236,864000 | 1,566000 | 1,522000 | 1,570000 | 0,308746 | 0,304162 | 0,317285 | 0,202557 | 0,189735 | 0,193395 | 0,369260 | 0,358489 | 0,371580 | 0,100000 | 0,100000 | 6,052000 | 5,703000 | 6,864000 | 408,532000 | 409,309000 | 409,521000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 4:30:00 | 236,879000 | 236,662000 | 237,633000 | 1,297000 | 1,258000 | 1,299000 | 0,255377 | 0,251122 | 0,262536 | 0,169611 | 0,158683 | 0,161080 | 0,306604 | 0,297078 | 0,308019 | 0,100000 | 0,000000 | 6,879000 | 6,662000 | 7,633000 | 410,079000 | 410,728000 | 410,981000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 4:40:00 | 238,650000 | 238,243000 | 239,293000 | 0,835000 | 0,794000 | 0,831000 | 0,162231 | 0,157059 | 0,168169 | 0,115163 | 0,104870 | 0,105570 | 0,198951 | 0,188853 | 0,198559 | 0,100000 | 0,100000 | 8,650000 | 8,243000 | 9,293000 | 413,069000 | 413,463000 | 413,937000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 4:50:00 | 238,669000 | 238,449000 | 239,532000 | 0,834000 | 0,787000 | 0,824000 | 0,162161 | 0,155923 | 0,167384 | 0,115273 | 0,104066 | 0,104355 | 0,198962 | 0,187473 | 0,197253 | 0,100000 | 0,100000 | 8,669000 | 8,449000 | 9,532000 | 413,315000 | 413,811000 | 414,145000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 5:00:00 | 234,771000 | 234,690000 | 236,060000 | 0,827000 | 0,789000 | 0,820000 | 0,160650 | 0,157797 | 0,166340 | 0,108453 | 0,096447 | 0,098641 | 0,193831 | 0,184938 | 0,193388 | 0,100000 | 0,200000 | 4,771000 | 4,690000 | 6,060000 | 406,741000 | 407,468000 | 407,789000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 5:10:00 | 234,516000 | 234,523000 | 235,695000 | 0,827000 | 0,790000 | 0,817000 | 0,160855 | 0,157776 | 0,165564 | 0,107873 | 0,096670 | 0,098052 | 0,193677 | 0,185036 | 0,192420 | 0,000000 | 0,200000 | 4,516000 | 4,523000 | 5,695000 | 406,478000 | 406,873000 | 407,283000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 5:20:00 | 234,800000 | 234,404000 | 235,868000 | 0,830000 | 0,786000 | 0,819000 | 0,161204 | 0,156904 | 0,166354 | 0,108922 | 0,096284 | 0,097727 | 0,194553 | 0,184091 | 0,192936 | 0,100000 | 0,200000 | 4,800000 | 4,404000 | 5,868000 | 406,682000 | 406,829000 | 407,710000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 5:30:00 | 234,761000 | 234,455000 | 235,755000 | 0,829000 | 0,784000 | 0,819000 | 0,161290 | 0,156323 | 0,166150 | 0,108601 | 0,096440 | 0,097713 | 0,194445 | 0,183678 | 0,192753 | 0,100000 | 0,100000 | 4,761000 | 4,455000 | 5,755000 | 406,561000 | 406,847000 | 407,636000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 5:40:00 | 234,631000 | 234,124000 | 235,739000 | 0,828000 | 0,789000 | 0,821000 | 0,160790 | 0,156549 | 0,166658 | 0,108623 | 0,097699 | 0,097825 | 0,194042 | 0,184534 | 0,193247 | 0,100000 | 0,200000 | 4,631000 | 4,124000 | 5,739000 | 406,149000 | 406,630000 | 407,440000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 5:50:00 | 234,117000 | 233,832000 | 235,109000 | 0,827000 | 0,790000 | 0,818000 | 0,161032 | 0,156643 | 0,165785 | 0,107306 | 0,097655 | 0,096909 | 0,193510 | 0,184590 | 0,192031 | 0,100000 | 0,100000 | 4,117000 | 3,832000 | 5,109000 | 405,425000 | 405,875000 | 406,432000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 6:00:00 | 233,717000 | 233,232000 | 234,645000 | 0,827000 | 0,789000 | 0,818000 | 0,160860 | 0,156207 | 0,165854 | 0,106654 | 0,096818 | 0,096079 | 0,193006 | 0,183778 | 0,191674 | 0,100000 | 0,100000 | 3,717000 | 3,232000 | 4,645000 | 404,590000 | 405,002000 | 405,604000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 6:10:00 | 234,928000 | 234,651000 | 236,006000 | 0,827000 | 0,791000 | 0,820000 | 0,160737 | 0,156871 | 0,166272 | 0,108745 | 0,098931 | 0,098711 | 0,194082 | 0,185476 | 0,193377 | 0,100000 | 0,100000 | 4,928000 | 4,651000 | 6,006000 | 406,770000 | 407,468000 | 407,870000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 6:20:00 | 236,780000 | 236,291000 | 237,604000 | 0,833000 | 0,793000 | 0,821000 | 0,162120 | 0,157090 | 0,166970 | 0,111852 | 0,101753 | 0,100640 | 0,196962 | 0,187166 | 0,194955 | 0,100000 | 0,100000 | 6,780000 | 6,291000 | 7,604000 | 409,802000 | 410,308000 | 410,814000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 6:30:00 | 236,336000 | 235,907000 | 237,291000 | 0,831000 | 0,793000 | 0,820000 | 0,161720 | 0,157207 | 0,166581 | 0,110851 | 0,101222 | 0,100254 | 0,196064 | 0,186975 | 0,194423 | 0,100000 | 0,100000 | 6,336000 | 5,907000 | 7,291000 | 409,118000 | 409,631000 | 410,199000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 6:40:00 | 234,826000 | 234,387000 | 235,736000 | 1,181000 | 1,143000 | 1,169000 | 0,231422 | 0,226655 | 0,236218 | 0,151464 | 0,141421 | 0,140507 | 0,276608 | 0,267175 | 0,274853 | 0,100000 | 0,200000 | 4,826000 | 4,387000 | 5,736000 | 406,707000 | 406,999000 | 407,296000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 6:50:00 | 233,952000 | 233,108000 | 234,763000 | 1,569000 | 1,521000 | 1,566000 | 0,308602 | 0,302542 | 0,316537 | 0,198198 | 0,184242 | 0,186248 | 0,366767 | 0,354227 | 0,367265 | 0,100000 | 0,200000 | 3,952000 | 3,108000 | 4,763000 | 404,900000 | 404,985000 | 405,703000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 7:00:00 | 233,732000 | 233,131000 | 234,446000 | 1,567000 | 1,523000 | 1,570000 | 0,308815 | 0,303402 | 0,316791 | 0,196577 | 0,184148 | 0,186807 | 0,366074 | 0,354913 | 0,367768 | 0,000000 | 0,100000 | 3,732000 | 3,131000 | 4,446000 | 404,572000 | 404,858000 | 405,272000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 7:10:00 | 234,330000 | 233,775000 | 235,244000 | 1,250000 | 1,222000 | 1,247000 | 0,245678 | 0,244117 | 0,251986 | 0,158432 | 0,147230 | 0,148579 | 0,292367 | 0,285087 | 0,292528 | 0,000000 | 0,200000 | 4,330000 | 3,775000 | 5,244000 | 405,850000 | 406,068000 | 406,316000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 7:20:00 | 235,203000 | 234,675000 | 236,079000 | 0,830000 | 0,796000 | 0,827000 | 0,161694 | 0,158706 | 0,167632 | 0,108928 | 0,098251 | 0,099649 | 0,194963 | 0,186678 | 0,195014 | 0,000000 | 0,200000 | 5,203000 | 4,675000 | 6,079000 | 407,267000 | 407,630000 | 407,854000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 7:30:00 | 234,542000 | 234,419000 | 235,107000 | 0,828000 | 0,785000 | 0,821000 | 0,161573 | 0,155613 | 0,166022 | 0,107399 | 0,097692 | 0,097893 | 0,194012 | 0,183737 | 0,192734 | 0,000000 | 0,100000 | 4,542000 | 4,419000 | 5,107000 | 406,269000 | 406,497000 | 406,713000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 7:40:00 | 234,168000 | 233,698000 | 234,394000 | 0,825000 | 0,786000 | 0,843000 | 0,161154 | 0,155950 | 0,171709 | 0,105954 | 0,096792 | 0,097550 | 0,192865 | 0,183547 | 0,197488 | 0,100000 | 0,100000 | 4,168000 | 3,698000 | 4,394000 | 405,022000 | 405,664000 | 405,660000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 7:50:00 | 234,277000 | 233,657000 | 234,553000 | 0,826000 | 0,788000 | 0,840000 | 0,161336 | 0,156088 | 0,170949 | 0,106480 | 0,097304 | 0,097425 | 0,193307 | 0,183934 | 0,196768 | 0,000000 | 0,100000 | 4,277000 | 3,657000 | 4,553000 | 405,112000 | 405,748000 | 405,881000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 8:00:00 | 234,222000 | 234,093000 | 235,250000 | 0,825000 | 0,792000 | 0,825000 | 0,160620 | 0,157099 | 0,166855 | 0,106869 | 0,098048 | 0,098853 | 0,192924 | 0,185185 | 0,193939 | 0,100000 | 0,100000 | 4,222000 | 4,093000 | 5,250000 | 405,543000 | 406,617000 | 406,450000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 8:10:00 | 233,668000 | 233,761000 | 234,790000 | 0,823000 | 0,792000 | 0,826000 | 0,160227 | 0,157265 | 0,166722 | 0,105842 | 0,097338 | 0,098419 | 0,192029 | 0,184952 | 0,193604 | 0,100000 | 0,100000 | 3,668000 | 3,761000 | 4,790000 | 404,785000 | 405,996000 | 405,495000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 8:20:00 | 233,644000 | 233,428000 | 234,589000 | 0,825000 | 0,793000 | 0,827000 | 0,160755 | 0,157615 | 0,167174 | 0,105966 | 0,096777 | 0,097787 | 0,192539 | 0,184956 | 0,193674 | 0,100000 | 0,100000 | 3,644000 | 3,428000 | 4,589000 | 404,562000 | 405,555000 | 405,195000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 8:30:00 | 233,406000 | 233,224000 | 234,617000 | 0,825000 | 0,805000 | 0,825000 | 0,160809 | 0,160626 | 0,166920 | 0,105678 | 0,096665 | 0,097441 | 0,192425 | 0,187492 | 0,193279 | 0,000000 | 0,200000 | 3,406000 | 3,224000 | 4,617000 | 404,429000 | 405,305000 | 404,858000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 8:40:00 | 233,898000 | 233,025000 | 234,325000 | 1,137000 | 1,140000 | 1,170000 | 0,224430 | 0,226454 | 0,236022 | 0,142161 | 0,138488 | 0,138806 | 0,265679 | 0,265450 | 0,273821 | 0,000000 | 0,200000 | 3,898000 | 3,025000 | 4,325000 | 404,457000 | 405,201000 | 404,937000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 8:50:00 | 234,663000 | 233,147000 | 234,666000 | 1,517000 | 1,530000 | 1,568000 | 0,301758 | 0,304377 | 0,316529 | 0,188465 | 0,185496 | 0,186863 | 0,355778 | 0,356449 | 0,367571 | 0,100000 | 0,300000 | 4,663000 | 3,147000 | 4,666000 | 405,130000 | 405,959000 | 405,625000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 9:00:00 | 235,071000 | 233,458000 | 235,361000 | 1,517000 | 1,546000 | 1,566000 | 0,302107 | 0,308396 | 0,316944 | 0,188959 | 0,186898 | 0,187685 | 0,356335 | 0,360627 | 0,368347 | 0,000000 | 0,400000 | 5,071000 | 3,458000 | 5,361000 | 406,079000 | 406,698000 | 406,386000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 9:10:00 | 234,239000 | 232,215000 | 235,361000 | 1,479000 | 1,533000 | 1,528000 | 0,293180 | 0,307316 | 0,310232 | 0,183698 | 0,178589 | 0,181016 | 0,345980 | 0,355474 | 0,359182 | 0,100000 | 0,600000 | 4,239000 | 2,215000 | 5,361000 | 404,803000 | 405,338000 | 405,419000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 9:20:00 | 236,294000 | 234,397000 | 237,526000 | 0,781000 | 0,843000 | 0,828000 | 0,154149 | 0,170046 | 0,169061 | 0,100955 | 0,099030 | 0,100226 | 0,184266 | 0,196837 | 0,196538 | 0,000000 | 0,600000 | 6,294000 | 4,397000 | 7,526000 | 408,551000 | 408,960000 | 409,143000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 9:30:00 | 236,656000 | 234,744000 | 237,166000 | 0,781000 | 0,813000 | 0,832000 | 0,154368 | 0,162303 | 0,169388 | 0,101262 | 0,099120 | 0,100678 | 0,184618 | 0,190213 | 0,197050 | 0,100000 | 0,500000 | 6,656000 | 4,744000 | 7,166000 | 408,752000 | 408,983000 | 409,528000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 9:40:00 | 236,278000 | 234,348000 | 236,113000 | 0,781000 | 0,805000 | 0,836000 | 0,154778 | 0,159639 | 0,169198 | 0,100027 | 0,100052 | 0,101105 | 0,184287 | 0,188424 | 0,197105 | 0,000000 | 0,400000 | 6,278000 | 4,348000 | 6,113000 | 407,746000 | 408,175000 | 408,177000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 9:50:00 | 236,109000 | 234,143000 | 236,230000 | 0,769000 | 0,802000 | 0,821000 | 0,151713 | 0,158814 | 0,165794 | 0,099337 | 0,099219 | 0,099947 | 0,181346 | 0,187302 | 0,193594 | 0,000000 | 0,500000 | 6,109000 | 4,143000 | 6,230000 | 407,873000 | 407,782000 | 407,998000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 10:00:00 | 236,123000 | 233,943000 | 236,458000 | 0,778000 | 0,817000 | 0,830000 | 0,153831 | 0,162645 | 0,168404 | 0,100074 | 0,099049 | 0,100281 | 0,183518 | 0,190471 | 0,196001 | 0,000000 | 0,500000 | 6,123000 | 3,943000 | 6,458000 | 407,857000 | 407,609000 | 408,260000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 10:10:00 | 236,070000 | 233,751000 | 235,983000 | 0,781000 | 0,803000 | 0,829000 | 0,154497 | 0,158734 | 0,168259 | 0,100027 | 0,099177 | 0,099188 | 0,184052 | 0,187198 | 0,195320 | 0,000000 | 0,500000 | 6,070000 | 3,751000 | 5,983000 | 407,414000 | 407,361000 | 407,702000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 10:20:00 | 236,131000 | 234,047000 | 235,968000 | 0,776000 | 0,790000 | 0,822000 | 0,153396 | 0,155618 | 0,166793 | 0,099763 | 0,099369 | 0,098509 | 0,182985 | 0,184639 | 0,193713 | 0,000000 | 0,500000 | 6,131000 | 4,047000 | 5,968000 | 407,472000 | 407,848000 | 407,749000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 10:30:00 | 235,790000 | 234,047000 | 235,628000 | 0,757000 | 0,773000 | 0,803000 | 0,148869 | 0,151525 | 0,161849 | 0,098089 | 0,098423 | 0,097338 | 0,178280 | 0,180686 | 0,188865 | 0,000000 | 0,400000 | 5,790000 | 4,047000 | 5,628000 | 407,098000 | 407,543000 | 407,251000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 10:40:00 | 233,730000 | 231,841000 | 233,680000 | 1,489000 | 1,499000 | 1,537000 | 0,295322 | 0,296751 | 0,309941 | 0,183294 | 0,180082 | 0,180386 | 0,347587 | 0,347124 | 0,358617 | 0,000000 | 0,500000 | 3,730000 | 1,841000 | 3,680000 | 403,417000 | 404,073000 | 403,635000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 10:50:00 | 233,500000 | 231,696000 | 233,296000 | 1,507000 | 1,515000 | 1,548000 | 0,299017 | 0,299519 | 0,312057 | 0,185057 | 0,182509 | 0,181420 | 0,351650 | 0,350744 | 0,360961 | 0,000000 | 0,400000 | 3,500000 | 1,696000 | 3,296000 | 403,137000 | 403,520000 | 403,154000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 11:00:00 | 233,887000 | 231,866000 | 233,107000 | 1,520000 | 1,531000 | 1,577000 | 0,303031 | 0,303086 | 0,319350 | 0,185224 | 0,184300 | 0,181608 | 0,355156 | 0,354722 | 0,367382 | 0,000000 | 0,500000 | 3,887000 | 1,866000 | 3,107000 | 403,303000 | 403,725000 | 403,421000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 11:10:00 | 235,868000 | 234,086000 | 235,965000 | 1,081000 | 1,109000 | 1,127000 | 0,214630 | 0,220305 | 0,228462 | 0,136137 | 0,136061 | 0,134392 | 0,254181 | 0,258952 | 0,265064 | 0,100000 | 0,400000 | 5,868000 | 4,086000 | 5,965000 | 407,267000 | 407,815000 | 407,593000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 11:20:00 | 237,204000 | 235,938000 | 237,260000 | 0,776000 | 0,794000 | 0,824000 | 0,153439 | 0,156925 | 0,166810 | 0,101082 | 0,102119 | 0,101384 | 0,183743 | 0,187227 | 0,195205 | 0,100000 | 0,300000 | 7,204000 | 5,938000 | 7,260000 | 409,759000 | 410,578000 | 410,109000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 11:30:00 | 237,594000 | 235,324000 | 238,789000 | 0,750000 | 0,827000 | 0,803000 | 0,146966 | 0,166798 | 0,164047 | 0,100325 | 0,099644 | 0,098711 | 0,177971 | 0,194344 | 0,191468 | 0,000000 | 0,800000 | 7,594000 | 5,324000 | 8,789000 | 410,745000 | 411,139000 | 410,803000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 11:40:00 | 237,583000 | 235,500000 | 238,378000 | 0,778000 | 0,833000 | 0,836000 | 0,153271 | 0,167834 | 0,171250 | 0,102799 | 0,101348 | 0,101279 | 0,184553 | 0,196075 | 0,198966 | 0,000000 | 0,600000 | 7,583000 | 5,500000 | 8,378000 | 410,490000 | 410,869000 | 410,916000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 11:50:00 | 237,771000 | 236,099000 | 238,017000 | 0,776000 | 0,808000 | 0,822000 | 0,153573 | 0,160710 | 0,166772 | 0,101965 | 0,102284 | 0,101599 | 0,184342 | 0,190522 | 0,195283 | 0,000000 | 0,400000 | 7,771000 | 6,099000 | 8,017000 | 410,862000 | 411,241000 | 410,909000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 12:00:00 | 238,705000 | 237,052000 | 238,319000 | 0,776000 | 0,788000 | 0,825000 | 0,153594 | 0,154951 | 0,166970 | 0,102898 | 0,104080 | 0,103124 | 0,184876 | 0,186672 | 0,196249 | 0,000000 | 0,400000 | 8,705000 | 7,052000 | 8,319000 | 412,021000 | 412,581000 | 412,205000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 12:10:00 | 239,468000 | 237,691000 | 239,001000 | 0,777000 | 0,796000 | 0,834000 | 0,153681 | 0,156954 | 0,168518 | 0,104241 | 0,105169 | 0,106039 | 0,185701 | 0,188932 | 0,199104 | 0,000000 | 0,400000 | 9,468000 | 7,691000 | 9,001000 | 413,171000 | 413,738000 | 413,508000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 12:20:00 | 236,518000 | 234,672000 | 235,861000 | 0,774000 | 0,782000 | 0,829000 | 0,153108 | 0,153502 | 0,167375 | 0,099750 | 0,100022 | 0,100766 | 0,182743 | 0,183233 | 0,195374 | 0,000000 | 0,400000 | 6,518000 | 4,672000 | 5,861000 | 407,890000 | 408,388000 | 408,363000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 12:30:00 | 236,066000 | 234,194000 | 235,345000 | 0,774000 | 0,789000 | 0,826000 | 0,153392 | 0,155444 | 0,166664 | 0,098727 | 0,099618 | 0,099547 | 0,182418 | 0,184626 | 0,194130 | 0,000000 | 0,400000 | 6,066000 | 4,194000 | 5,345000 | 407,183000 | 407,551000 | 407,402000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 12:40:00 | 233,676000 | 232,217000 | 233,486000 | 1,357000 | 1,372000 | 1,414000 | 0,268943 | 0,271754 | 0,284210 | 0,166584 | 0,165003 | 0,166895 | 0,316364 | 0,317938 | 0,329597 | 0,100000 | 0,300000 | 3,676000 | 2,217000 | 3,486000 | 403,395000 | 404,175000 | 403,780000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 12:50:00 | 233,474000 | 231,693000 | 233,678000 | 1,511000 | 1,527000 | 1,563000 | 0,299569 | 0,303239 | 0,315655 | 0,185583 | 0,181555 | 0,183344 | 0,352396 | 0,353440 | 0,365039 | 0,100000 | 0,500000 | 3,474000 | 1,693000 | 3,678000 | 403,047000 | 403,861000 | 403,517000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 13:00:00 | 233,250000 | 231,189000 | 234,107000 | 1,515000 | 1,560000 | 1,561000 | 0,299926 | 0,312232 | 0,316422 | 0,186241 | 0,180023 | 0,182172 | 0,353046 | 0,360413 | 0,365116 | 0,000000 | 0,600000 | 3,250000 | 1,189000 | 4,107000 | 403,112000 | 403,343000 | 403,446000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 13:10:00 | 235,248000 | 233,203000 | 234,826000 | 0,987000 | 0,996000 | 1,028000 | 0,195621 | 0,197050 | 0,208288 | 0,123643 | 0,121675 | 0,121132 | 0,231430 | 0,231626 | 0,240953 | 0,000000 | 0,400000 | 5,248000 | 3,203000 | 4,826000 | 405,919000 | 406,014000 | 406,170000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 13:20:00 | 235,130000 | 233,120000 | 234,554000 | 0,773000 | 0,786000 | 0,813000 | 0,153319 | 0,154632 | 0,164687 | 0,097292 | 0,098024 | 0,095828 | 0,181583 | 0,183084 | 0,190539 | 0,000000 | 0,400000 | 5,130000 | 3,120000 | 4,554000 | 405,726000 | 405,809000 | 405,748000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 13:30:00 | 235,414000 | 233,940000 | 235,110000 | 0,772000 | 0,787000 | 0,815000 | 0,153034 | 0,155587 | 0,164678 | 0,097393 | 0,098046 | 0,097271 | 0,181398 | 0,183918 | 0,191261 | 0,000000 | 0,400000 | 5,414000 | 3,940000 | 5,110000 | 406,625000 | 407,068000 | 406,464000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 13:40:00 | 235,555000 | 233,889000 | 235,541000 | 0,775000 | 0,792000 | 0,818000 | 0,153228 | 0,157761 | 0,165960 | 0,098894 | 0,096823 | 0,097568 | 0,182370 | 0,185115 | 0,192516 | 0,000000 | 0,400000 | 5,555000 | 3,889000 | 5,541000 | 406,748000 | 407,150000 | 407,165000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 13:50:00 | 236,548000 | 233,294000 | 234,365000 | 0,783000 | 0,801000 | 0,882000 | 0,156833 | 0,158726 | 0,182356 | 0,098047 | 0,098240 | 0,096536 | 0,184961 | 0,186669 | 0,206396 | 0,000000 | 0,700000 | 6,548000 | 3,294000 | 4,365000 | 406,655000 | 406,366000 | 406,682000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 14:00:00 | 237,058000 | 233,039000 | 234,047000 | 0,783000 | 0,797000 | 0,905000 | 0,157281 | 0,157715 | 0,188666 | 0,097940 | 0,097862 | 0,095839 | 0,185283 | 0,185610 | 0,211613 | 0,000000 | 0,900000 | 7,058000 | 3,039000 | 4,047000 | 406,732000 | 406,302000 | 406,552000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 14:10:00 | 237,090000 | 232,997000 | 233,794000 | 0,783000 | 0,785000 | 0,906000 | 0,157168 | 0,154379 | 0,188818 | 0,098242 | 0,097695 | 0,095624 | 0,185346 | 0,182706 | 0,211651 | 0,000000 | 0,900000 | 7,090000 | 2,997000 | 3,794000 | 406,505000 | 405,931000 | 406,697000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 14:20:00 | 236,462000 | 232,408000 | 233,595000 | 0,780000 | 0,797000 | 0,904000 | 0,156230 | 0,156861 | 0,188214 | 0,097324 | 0,098270 | 0,095443 | 0,184065 | 0,185102 | 0,211031 | 0,000000 | 0,800000 | 6,462000 | 2,408000 | 3,595000 | 405,559000 | 405,171000 | 405,955000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 14:30:00 | 236,476000 | 232,203000 | 233,321000 | 0,785000 | 0,799000 | 0,906000 | 0,157734 | 0,156927 | 0,188421 | 0,097545 | 0,098581 | 0,095276 | 0,185459 | 0,185322 | 0,211141 | 0,100000 | 0,900000 | 6,476000 | 2,203000 | 3,321000 | 405,586000 | 404,704000 | 405,591000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 14:40:00 | 235,893000 | 231,456000 | 232,735000 | 0,973000 | 0,984000 | 1,102000 | 0,194966 | 0,193092 | 0,227403 | 0,119346 | 0,119362 | 0,117159 | 0,228603 | 0,227015 | 0,255819 | 0,000000 | 1,000000 | 5,893000 | 1,456000 | 2,735000 | 404,195000 | 403,928000 | 404,427000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 14:50:00 | 234,226000 | 230,076000 | 231,282000 | 1,531000 | 1,536000 | 1,660000 | 0,307368 | 0,302262 | 0,339322 | 0,183991 | 0,182628 | 0,178980 | 0,358228 | 0,353151 | 0,383634 | 0,000000 | 1,000000 | 4,226000 | 0,076000 | 1,282000 | 401,516000 | 401,639000 | 401,593000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 15:00:00 | 234,623000 | 230,289000 | 231,125000 | 1,530000 | 1,540000 | 1,677000 | 0,308289 | 0,303044 | 0,343683 | 0,183161 | 0,183544 | 0,178533 | 0,358595 | 0,354294 | 0,387289 | 0,000000 | 1,100000 | 4,623000 | 0,289000 | 1,125000 | 401,651000 | 402,073000 | 401,798000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 15:10:00 | 234,190000 | 230,091000 | 231,190000 | 1,416000 | 1,420000 | 1,546000 | 0,284360 | 0,279559 | 0,316244 | 0,169468 | 0,168090 | 0,165711 | 0,331032 | 0,326204 | 0,357034 | 0,000000 | 1,000000 | 4,190000 | 0,091000 | 1,190000 | 401,169000 | 401,620000 | 401,764000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 15:20:00 | 236,133000 | 232,074000 | 233,211000 | 0,783000 | 0,798000 | 0,915000 | 0,157093 | 0,157337 | 0,189952 | 0,096875 | 0,097515 | 0,096810 | 0,184561 | 0,185106 | 0,213212 | 0,000000 | 0,900000 | 6,133000 | 2,074000 | 3,211000 | 404,747000 | 404,894000 | 405,222000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 15:30:00 | 235,784000 | 231,566000 | 233,087000 | 0,783000 | 0,791000 | 0,906000 | 0,156768 | 0,155904 | 0,189082 | 0,096871 | 0,095597 | 0,093495 | 0,184284 | 0,182879 | 0,210935 | 0,000000 | 0,900000 | 5,784000 | 1,566000 | 3,087000 | 404,255000 | 404,149000 | 404,763000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 15:40:00 | 235,914000 | 232,013000 | 233,430000 | 0,781000 | 0,789000 | 0,907000 | 0,156340 | 0,156012 | 0,189247 | 0,096937 | 0,095523 | 0,094575 | 0,183954 | 0,182932 | 0,211563 | 0,000000 | 0,800000 | 5,914000 | 2,013000 | 3,430000 | 404,623000 | 404,884000 | 405,252000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 15:50:00 | 235,221000 | 231,653000 | 233,216000 | 0,781000 | 0,809000 | 0,904000 | 0,156458 | 0,161006 | 0,188627 | 0,095937 | 0,095318 | 0,093867 | 0,183530 | 0,187130 | 0,210693 | 0,000000 | 0,800000 | 5,221000 | 1,653000 | 3,216000 | 404,096000 | 404,344000 | 404,123000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 16:00:00 | 235,467000 | 231,877000 | 233,110000 | 0,781000 | 0,790000 | 0,906000 | 0,156410 | 0,156087 | 0,188916 | 0,096379 | 0,095331 | 0,094113 | 0,183720 | 0,182897 | 0,211060 | 0,000000 | 0,800000 | 5,467000 | 1,877000 | 3,110000 | 404,246000 | 404,398000 | 404,554000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 16:10:00 | 235,589000 | 231,865000 | 233,092000 | 0,781000 | 0,793000 | 0,906000 | 0,156646 | 0,156491 | 0,188767 | 0,096248 | 0,096048 | 0,094093 | 0,183853 | 0,183616 | 0,210919 | 0,000000 | 0,900000 | 5,589000 | 1,865000 | 3,092000 | 404,321000 | 404,620000 | 404,408000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 16:20:00 | 238,760000 | 234,812000 | 235,723000 | 0,787000 | 0,790000 | 0,907000 | 0,158138 | 0,155255 | 0,189838 | 0,101072 | 0,101262 | 0,097880 | 0,187684 | 0,185384 | 0,213592 | 0,000000 | 0,900000 | 8,760000 | 4,812000 | 5,723000 | 409,649000 | 409,451000 | 409,401000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 16:30:00 | 238,540000 | 235,166000 | 236,734000 | 0,805000 | 0,805000 | 0,908000 | 0,159297 | 0,159285 | 0,190468 | 0,106581 | 0,101672 | 0,099419 | 0,191738 | 0,188979 | 0,214854 | 0,000000 | 0,800000 | 8,540000 | 5,166000 | 6,734000 | 410,096000 | 410,483000 | 409,907000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 16:40:00 | 236,999000 | 234,601000 | 235,951000 | 0,831000 | 0,797000 | 0,907000 | 0,163630 | 0,158077 | 0,189525 | 0,109079 | 0,099443 | 0,098879 | 0,196655 | 0,186756 | 0,213769 | 0,100000 | 0,600000 | 6,999000 | 4,601000 | 5,951000 | 408,230000 | 409,018000 | 408,246000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 16:50:00 | 235,074000 | 232,642000 | 234,190000 | 1,086000 | 1,057000 | 1,166000 | 0,214228 | 0,210104 | 0,240313 | 0,137087 | 0,126303 | 0,127770 | 0,254367 | 0,245167 | 0,272189 | 0,000000 | 0,600000 | 5,074000 | 2,642000 | 4,190000 | 404,892000 | 405,593000 | 405,234000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 17:00:00 | 233,225000 | 231,045000 | 232,025000 | 1,573000 | 1,531000 | 1,652000 | 0,312192 | 0,303428 | 0,336588 | 0,191926 | 0,181462 | 0,182663 | 0,366469 | 0,353549 | 0,382962 | 0,100000 | 0,500000 | 3,225000 | 1,045000 | 2,025000 | 401,480000 | 402,427000 | 402,096000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 17:10:00 | 232,944000 | 230,570000 | 231,995000 | 1,572000 | 1,529000 | 1,657000 | 0,311612 | 0,303358 | 0,338289 | 0,191623 | 0,179286 | 0,181794 | 0,365816 | 0,352378 | 0,384046 | 0,100000 | 0,500000 | 2,944000 | 0,570000 | 1,995000 | 400,898000 | 401,858000 | 401,887000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 17:20:00 | 233,156000 | 231,011000 | 231,968000 | 1,468000 | 1,428000 | 1,559000 | 0,291273 | 0,283198 | 0,318197 | 0,178915 | 0,167969 | 0,171032 | 0,341841 | 0,329269 | 0,361255 | 0,100000 | 0,500000 | 3,156000 | 1,011000 | 1,968000 | 401,225000 | 402,300000 | 402,197000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 17:30:00 | 235,180000 | 233,501000 | 233,749000 | 0,828000 | 0,795000 | 0,919000 | 0,163382 | 0,157910 | 0,189975 | 0,105336 | 0,097191 | 0,100067 | 0,194395 | 0,185423 | 0,214726 | 0,000000 | 0,500000 | 5,180000 | 3,501000 | 3,749000 | 405,162000 | 406,030000 | 405,436000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 17:40:00 | 235,310000 | 233,323000 | 234,148000 | 0,826000 | 0,795000 | 0,915000 | 0,162770 | 0,157994 | 0,190102 | 0,105761 | 0,096576 | 0,098631 | 0,194112 | 0,185173 | 0,214166 | 0,100000 | 0,500000 | 5,310000 | 3,323000 | 4,148000 | 405,170000 | 406,299000 | 405,767000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 17:50:00 | 235,265000 | 233,169000 | 233,879000 | 0,828000 | 0,795000 | 0,911000 | 0,163432 | 0,157655 | 0,189246 | 0,105637 | 0,096896 | 0,097437 | 0,194600 | 0,185051 | 0,212858 | 0,000000 | 0,500000 | 5,265000 | 3,169000 | 3,879000 | 405,129000 | 405,849000 | 405,450000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 18:00:00 | 235,149000 | 232,769000 | 233,964000 | 0,830000 | 0,792000 | 0,906000 | 0,163343 | 0,156908 | 0,188920 | 0,106156 | 0,096150 | 0,095530 | 0,194808 | 0,184024 | 0,211700 | 0,000000 | 0,500000 | 5,149000 | 2,769000 | 3,964000 | 404,893000 | 405,427000 | 405,362000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 18:10:00 | 235,251000 | 233,255000 | 234,173000 | 0,829000 | 0,793000 | 0,907000 | 0,163147 | 0,157418 | 0,189016 | 0,106283 | 0,096569 | 0,096262 | 0,194713 | 0,184678 | 0,212116 | 0,000000 | 0,500000 | 5,251000 | 3,255000 | 4,173000 | 405,307000 | 406,036000 | 405,719000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 18:20:00 | 235,368000 | 233,189000 | 234,101000 | 0,830000 | 0,794000 | 0,905000 | 0,163576 | 0,157436 | 0,188633 | 0,106311 | 0,096967 | 0,095981 | 0,195088 | 0,184902 | 0,211648 | 0,000000 | 0,500000 | 5,368000 | 3,189000 | 4,101000 | 405,443000 | 405,953000 | 405,629000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 18:30:00 | 235,352000 | 232,960000 | 233,974000 | 0,831000 | 0,792000 | 0,905000 | 0,163758 | 0,156945 | 0,188875 | 0,106648 | 0,096634 | 0,095579 | 0,195424 | 0,184309 | 0,211682 | 0,000000 | 0,500000 | 5,352000 | 2,960000 | 3,974000 | 405,180000 | 405,608000 | 405,594000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 18:40:00 | 235,640000 | 233,244000 | 234,088000 | 0,832000 | 0,792000 | 0,907000 | 0,164036 | 0,156860 | 0,189014 | 0,107018 | 0,097125 | 0,096102 | 0,195859 | 0,184495 | 0,212042 | 0,000000 | 0,500000 | 5,640000 | 3,244000 | 4,088000 | 405,630000 | 405,931000 | 406,009000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 18:50:00 | 235,769000 | 233,163000 | 234,086000 | 0,864000 | 0,820000 | 0,936000 | 0,170121 | 0,162079 | 0,194849 | 0,111062 | 0,100588 | 0,099229 | 0,203170 | 0,190758 | 0,218669 | 0,000000 | 0,500000 | 5,769000 | 3,163000 | 4,086000 | 405,640000 | 405,769000 | 406,242000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 19:00:00 | 233,237000 | 230,492000 | 231,967000 | 1,581000 | 1,524000 | 1,643000 | 0,313247 | 0,300963 | 0,336653 | 0,194131 | 0,180488 | 0,177943 | 0,368525 | 0,350934 | 0,380787 | 0,100000 | 0,500000 | 3,237000 | 0,492000 | 1,967000 | 401,280000 | 401,550000 | 402,141000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 19:10:00 | 233,357000 | 230,565000 | 232,963000 | 1,578000 | 1,553000 | 1,645000 | 0,312329 | 0,309382 | 0,338514 | 0,194595 | 0,179567 | 0,179221 | 0,367991 | 0,357733 | 0,383030 | 0,100000 | 0,600000 | 3,357000 | 0,565000 | 2,963000 | 401,855000 | 402,266000 | 402,909000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 19:20:00 | 233,709000 | 231,013000 | 233,109000 | 1,578000 | 1,541000 | 1,645000 | 0,312794 | 0,306539 | 0,338522 | 0,195008 | 0,180268 | 0,179543 | 0,368604 | 0,355632 | 0,383188 | 0,100000 | 0,500000 | 3,709000 | 1,013000 | 3,109000 | 402,463000 | 402,838000 | 403,366000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 19:30:00 | 235,437000 | 232,989000 | 234,348000 | 1,051000 | 1,005000 | 1,124000 | 0,207531 | 0,199327 | 0,233316 | 0,133522 | 0,121752 | 0,121144 | 0,246802 | 0,233575 | 0,262899 | 0,100000 | 0,500000 | 5,437000 | 2,989000 | 4,348000 | 405,262000 | 405,862000 | 406,106000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 19:40:00 | 236,387000 | 233,981000 | 235,207000 | 0,834000 | 0,791000 | 0,908000 | 0,164101 | 0,156810 | 0,189938 | 0,108683 | 0,097892 | 0,097242 | 0,196828 | 0,184858 | 0,213383 | 0,000000 | 0,500000 | 6,387000 | 3,981000 | 5,207000 | 406,940000 | 407,483000 | 407,657000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 19:50:00 | 236,659000 | 234,198000 | 235,645000 | 0,833000 | 0,791000 | 0,914000 | 0,163812 | 0,156918 | 0,191211 | 0,109365 | 0,097901 | 0,098740 | 0,196965 | 0,184954 | 0,215201 | 0,100000 | 0,500000 | 6,659000 | 4,198000 | 5,645000 | 407,302000 | 408,044000 | 408,343000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 20:00:00 | 236,978000 | 234,658000 | 235,755000 | 0,831000 | 0,794000 | 0,920000 | 0,163640 | 0,157718 | 0,191694 | 0,109190 | 0,098738 | 0,100898 | 0,196725 | 0,186076 | 0,216627 | 0,100000 | 0,500000 | 6,978000 | 4,658000 | 5,755000 | 407,834000 | 408,770000 | 408,618000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 20:10:00 | 237,533000 | 235,236000 | 236,289000 | 0,832000 | 0,795000 | 0,920000 | 0,163760 | 0,157967 | 0,191768 | 0,110059 | 0,099736 | 0,101855 | 0,197309 | 0,186818 | 0,217139 | 0,100000 | 0,500000 | 7,533000 | 5,236000 | 6,289000 | 408,796000 | 409,715000 | 409,598000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 20:20:00 | 237,648000 | 234,863000 | 236,201000 | 0,835000 | 0,791000 | 0,921000 | 0,164120 | 0,156872 | 0,192321 | 0,110903 | 0,099082 | 0,101086 | 0,198078 | 0,185543 | 0,217270 | 0,100000 | 0,500000 | 7,648000 | 4,863000 | 6,201000 | 408,603000 | 409,260000 | 409,649000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 20:30:00 | 237,835000 | 235,384000 | 236,666000 | 0,833000 | 0,794000 | 0,917000 | 0,163800 | 0,157556 | 0,191599 | 0,110999 | 0,099857 | 0,101308 | 0,197866 | 0,186536 | 0,216734 | 0,100000 | 0,500000 | 7,835000 | 5,384000 | 6,666000 | 409,220000 | 410,232000 | 410,089000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 20:40:00 | 238,151000 | 235,545000 | 236,807000 | 0,837000 | 0,793000 | 0,910000 | 0,164780 | 0,156982 | 0,190787 | 0,111849 | 0,100617 | 0,099731 | 0,199155 | 0,186459 | 0,215281 | 0,000000 | 0,500000 | 8,151000 | 5,545000 | 6,807000 | 409,801000 | 410,329000 | 410,484000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 20:50:00 | 237,888000 | 235,402000 | 236,589000 | 0,882000 | 0,839000 | 0,957000 | 0,173486 | 0,166226 | 0,199817 | 0,117070 | 0,105859 | 0,105363 | 0,209303 | 0,197076 | 0,225905 | 0,000000 | 0,500000 | 7,888000 | 5,402000 | 6,589000 | 409,389000 | 409,955000 | 410,192000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 21:00:00 | 235,734000 | 233,404000 | 234,867000 | 1,574000 | 1,528000 | 1,644000 | 0,312933 | 0,303761 | 0,338414 | 0,198969 | 0,186494 | 0,185553 | 0,370831 | 0,356442 | 0,385946 | 0,100000 | 0,500000 | 5,734000 | 3,404000 | 4,867000 | 405,723000 | 406,814000 | 406,823000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 21:10:00 | 236,340000 | 233,516000 | 235,358000 | 1,577000 | 1,524000 | 1,646000 | 0,313755 | 0,302810 | 0,339753 | 0,200776 | 0,186398 | 0,185435 | 0,372496 | 0,355582 | 0,387064 | 0,100000 | 0,600000 | 6,340000 | 3,516000 | 5,358000 | 406,524000 | 407,335000 | 407,591000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 21:20:00 | 235,737000 | 232,821000 | 234,701000 | 1,579000 | 1,526000 | 1,644000 | 0,314031 | 0,302827 | 0,339016 | 0,199056 | 0,185337 | 0,183560 | 0,371816 | 0,355053 | 0,385529 | 0,100000 | 0,600000 | 5,737000 | 2,821000 | 4,701000 | 405,568000 | 406,201000 | 406,296000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 21:30:00 | 233,706000 | 230,896000 | 232,524000 | 1,156000 | 1,112000 | 1,229000 | 0,228304 | 0,219676 | 0,253632 | 0,142923 | 0,131064 | 0,130345 | 0,269373 | 0,255814 | 0,285173 | 0,000000 | 0,600000 | 3,706000 | 0,896000 | 2,524000 | 402,064000 | 402,618000 | 402,759000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 21:40:00 | 234,978000 | 232,242000 | 233,710000 | 0,831000 | 0,788000 | 0,908000 | 0,163359 | 0,156030 | 0,189472 | 0,106528 | 0,095217 | 0,095063 | 0,195024 | 0,182790 | 0,211982 | 0,000000 | 0,500000 | 4,978000 | 2,242000 | 3,710000 | 404,363000 | 404,653000 | 405,018000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 21:50:00 | 234,862000 | 232,177000 | 233,734000 | 0,830000 | 0,789000 | 0,907000 | 0,163181 | 0,156102 | 0,189278 | 0,106318 | 0,095287 | 0,095143 | 0,194760 | 0,182886 | 0,211844 | 0,000000 | 0,600000 | 4,862000 | 2,177000 | 3,734000 | 404,259000 | 404,755000 | 404,746000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 22:00:00 | 234,780000 | 232,443000 | 233,809000 | 0,827000 | 0,790000 | 0,908000 | 0,162518 | 0,156643 | 0,189168 | 0,105916 | 0,095346 | 0,095822 | 0,193985 | 0,183379 | 0,212053 | 0,000000 | 0,500000 | 4,780000 | 2,443000 | 3,809000 | 404,265000 | 405,051000 | 404,892000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 22:10:00 | 234,742000 | 232,649000 | 234,046000 | 0,827000 | 0,792000 | 0,908000 | 0,162383 | 0,158056 | 0,189199 | 0,105736 | 0,094062 | 0,096369 | 0,193774 | 0,183930 | 0,212328 | 0,000000 | 0,500000 | 4,742000 | 2,649000 | 4,046000 | 404,465000 | 405,407000 | 405,040000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 22:20:00 | 234,458000 | 232,328000 | 233,811000 | 0,825000 | 0,792000 | 0,908000 | 0,162031 | 0,158300 | 0,189115 | 0,105223 | 0,093114 | 0,096177 | 0,193199 | 0,183654 | 0,212166 | 0,100000 | 0,500000 | 4,458000 | 2,328000 | 3,811000 | 403,920000 | 404,922000 | 404,614000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 22:30:00 | 234,162000 | 232,170000 | 233,054000 | 0,827000 | 0,793000 | 0,910000 | 0,162958 | 0,158172 | 0,188873 | 0,104382 | 0,093573 | 0,096086 | 0,193522 | 0,183778 | 0,211909 | 0,000000 | 0,400000 | 4,162000 | 2,170000 | 3,054000 | 403,485000 | 404,087000 | 403,789000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 22:40:00 | 234,245000 | 232,186000 | 233,128000 | 0,827000 | 0,792000 | 0,914000 | 0,162709 | 0,158119 | 0,189582 | 0,104632 | 0,093344 | 0,096900 | 0,193447 | 0,183615 | 0,212911 | 0,000000 | 0,400000 | 4,245000 | 2,186000 | 3,128000 | 403,520000 | 404,145000 | 403,997000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 22:50:00 | 234,449000 | 232,220000 | 233,432000 | 0,827000 | 0,803000 | 0,913000 | 0,162652 | 0,160855 | 0,189650 | 0,105089 | 0,093959 | 0,096985 | 0,193648 | 0,186304 | 0,213010 | 0,000000 | 0,500000 | 4,449000 | 2,220000 | 3,432000 | 403,825000 | 404,477000 | 404,292000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 23:00:00 | 234,611000 | 231,908000 | 233,703000 | 0,829000 | 0,811000 | 0,914000 | 0,162741 | 0,162219 | 0,190332 | 0,106031 | 0,094861 | 0,096830 | 0,194235 | 0,187946 | 0,213547 | 0,000000 | 0,500000 | 4,611000 | 1,908000 | 3,703000 | 403,905000 | 404,216000 | 404,689000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 23:10:00 | 233,035000 | 230,478000 | 231,879000 | 1,343000 | 1,303000 | 1,415000 | 0,265208 | 0,257345 | 0,289809 | 0,164541 | 0,153495 | 0,152534 | 0,312122 | 0,299652 | 0,327514 | 0,100000 | 0,500000 | 3,035000 | 0,478000 | 1,879000 | 401,040000 | 401,592000 | 401,810000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 23:20:00 | 232,365000 | 229,719000 | 231,334000 | 1,574000 | 1,531000 | 1,643000 | 0,311622 | 0,302481 | 0,335907 | 0,190996 | 0,178787 | 0,177281 | 0,365496 | 0,351368 | 0,379818 | 0,100000 | 0,500000 | 2,365000 | 0,000000 | 1,334000 | 399,775000 | 400,428000 | 400,821000 | 0,000000 | 0,281000 | 0,000000
22.11.2019 23:30:00 | 232,356000 | 229,928000 | 231,339000 | 1,575000 | 1,533000 | 1,641000 | 0,312085 | 0,303183 | 0,335569 | 0,190495 | 0,179293 | 0,177131 | 0,365630 | 0,352230 | 0,379450 | 0,000000 | 0,500000 | 2,356000 | 0,000000 | 1,339000 | 400,086000 | 400,578000 | 400,714000 | 0,000000 | 0,072000 | 0,000000
22.11.2019 23:40:00 | 234,167000 | 231,496000 | 233,099000 | 1,084000 | 1,052000 | 1,156000 | 0,213929 | 0,208753 | 0,239091 | 0,135279 | 0,123935 | 0,122889 | 0,253138 | 0,242788 | 0,268835 | 0,000000 | 0,500000 | 4,167000 | 1,496000 | 3,099000 | 403,131000 | 403,345000 | 403,805000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
22.11.2019 23:50:00 | 235,493000 | 232,808000 | 234,150000 | 0,831000 | 0,795000 | 0,904000 | 0,163593 | 0,157401 | 0,188732 | 0,107032 | 0,096744 | 0,095635 | 0,195496 | 0,184765 | 0,211581 | 0,000000 | 0,600000 | 5,493000 | 2,808000 | 4,150000 | 405,486000 | 405,544000 | 405,639000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
23.11.2019 0:00:00 | 236,176000 | 233,621000 | 234,836000 | 0,830000 | 0,789000 | 0,907000 | 0,163288 | 0,156125 | 0,189330 | 0,108154 | 0,097601 | 0,097188 | 0,195858 | 0,184122 | 0,212818 | 0,000000 | 0,500000 | 6,176000 | 3,621000 | 4,836000 | 406,444000 | 406,875000 | 407,128000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000